## Sheet1
Inc Date | Inc Time | DoW | ToD | Size Loss | Reported Generation Lost | RoCoF (Hz/s) | Starting F (Hz) | Demand (MW) | Min/Max Freq | Event
1998-05-18 | 9:53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1998-05-19 | 9:05 |  |  | -635 | 0 |  |  |  | 49.694 | Scots 635MW
1998-05-27 | 11:28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49.76
1998-05-30 | 2:06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49.72
1998-06-20 | 14:26 |  |  | -1000 | 18 |  |  |  | 49.675 | Bipole 1 1000MW
1998-06-29 | 5:03 |  |  | -410 | 0 |  |  |  | 49.77 | Scots 410MW
1998-07-02 | 11:59 |  |  | -1100 | 0 |  |  |  | 49.69 | Heysham 1 550MW followed by Heysham 2 550MW four minutes later
1998-07-04 | 8:32 |  |  | -600 | 0 |  |  |  | 49.77 | Hartlepool 2 600MW
1998-07-29 | 15:27 |  |  | -550 | 0 | 0.0395 |  |  | 49.74 | Heysham 1 550MW
1998-07-31 | 16:27 |  |  |  | 0 | 0.0485 |  |  | 49.75
1998-08-07 | 18:06 |  |  | -645 | 0 | 0.0372 |  |  | 49.8 | Drax 1 645 MW
1998-08-17 | 18:52 |  |  |  | 10 | 0.0275 |  |  | 49.7
1998-10-07 | 0:38 |  |  | -660 | 0 | 0.055 |  |  | 49.79 | Connahs Quay 660MW
1998-10-09 | 11:11 |  |  | -1090 | 0 | 0.035 |  |  | 49.84 | Hartlepool 610MW followed by Fiddlers Ferry 480MW one minute later
1998-10-17 | 8:55 |  |  | -650 | 0 | 0.026 |  |  | 49.86 | Didcot6 650MW
1998-10-17 | 9:57 |  |  | -1000 | 0 | 0.069 |  |  | 49.637 | Bipole 2 1000MW
1998-10-27 | 11:50 |  |  | -1000 | 19 | 0.056 |  |  | 49.65 | Bipole 1 1000MW
1998-11-14 | 11:26 |  |  | -1000 | 0 | 0.063 |  |  | 49.677 | Bipole 1 1000MW
1998-11-27 | 11:02 |  |  | -637 | 0 | 0.085 |  |  | 49.78 | Teesside 637MW
1998-11-27 | 16:57 |  |  | -1095 | 0 | 0.05 |  |  | 49.71 | Teesside 1 490MW, Teesside 2 605MW instantaneous
1998-11-28 | 11:16 |  |  | -680 | 0 | 0.018 |  |  | 49.73 | DIDC B6 680MW
1998-12-05 | 10:56 |  |  | -1000 | 0 | 0.059 |  |  | 49.7 | BIPOLE 2 1000MW
1998-12-19 | 20:29 |  |  | -1000 | 0 | 0.05 |  |  | 49.83 | BIPOLE 1 1000MW
1998-12-27 | 0:21 |  |  | -580 | 15 | 0.085 |  |  | 49.7 | Heysham 1 580MW
1998-12-27 | 7:30 |  |  | -1100 | 2 | 0.05 |  |  | 49.83 | Hunterston 1100MW
1999-01-02 | 5:05 |  |  | -1000 | 0 | 0.078 |  |  | 49.65 | BIPOLE 2 1000MW
1999-01-31 | 16:54 |  |  | -600 | 0 | 0.016 |  |  | 49.76 | Seabank 600MW
1999-02-14 | 0:38 |  |  | -100 | 0 | 0.037 |  |  | 49.75 | Unknown
1999-02-16 | 18:58 |  |  | -1000 | 0 | 0.049 |  |  | 49.745 | Bipole 2 1000MW
1999-02-21 | 11:52 |  |  | -1000 | 0 | 0.063 |  |  | 49.71 | Bipole 2 1000MW
1999-03-15 | 12:19 |  |  | -720 | 0 | 0.026 |  |  | 49.795 | Keadby 720MW
1999-04-27 | 13:48 |  |  | -310 | 0 | 0.025 |  |  | 49.75 | Drakelow 12 310MW
1999-06-09 | 21:47 |  |  | -650 | 0 | 0.034 |  |  | 49.792 | Heysham 28 650MW
1999-06-19 | 12:24 |  |  | -600 | 0 | 0.041 |  |  | 49.8 | Hartlepool 1 600MW
1999-06-28 | 12:30 |  |  | -640 | 0 | 0.046 |  |  | 49.85 | Hinkley 7 640MW
1999-07-03 | 3:32 |  |  | -735 | 0 | 0.049 |  |  | 49.71 | Sutton Bridge 735MW
1999-07-26 | 15:55 |  |  | -595 | 0 | 0.042 |  |  | 49.71 | Sizewell B1 595MW
1999-07-26 | 15:57 |  |  | -593 | 0 | 0.042 |  |  | 49.66 | Sizewell B2 593MW
1999-08-14 | 6:51 |  |  | -1188 | 12 | 0.05 |  |  | 49.744 | Sizewell B 1 & 2 1188MW
1999-12-14 | 22:54 |  |  | -650 | 0 | 0.035 |  |  | 49.719 | Hinkley Point B 7 650MW
2000-01-04 | 19:11 |  |  | -650 | 0 | 0.039 |  |  | 49.709 | Drax 6 650MW
2000-05-18 | 20:38 |  |  | -1200 | 22 | 0.075 |  |  | 49.654 | Sizewell B 1 & 2 1200MW
2000-06-03 | 9:01 |  |  | -1140 | 0 | 0.025 |  |  | 49.744 | Heysham 1140MW
2000-06-29 | 15:46 |  |  | -1000 | 0 | 0.06 |  |  | 49.617 | Bipole 1000MW
2000-07-08 | 15:54 |  |  | -990 | 0 | 0.044 |  |  | 49.7 | Bipole 990 MW
2000-07-29 | 13:55 |  |  | -1000 | 0 | 0.037 |  |  | 49.694 | Bipole 1000 MW
2000-12-06 | 13:44 |  |  | -1260 | 0 | 0.0725 |  |  | 49.684 | 1260MW Sizewell B
2001-01-05 | 8:26 |  |  | -1150 | 0 | 0.0475 |  |  | 49.632 | 1150 MW Saltend
2001-01-10 | 5:09 |  |  | -1260 | 0 | 0.0755 |  |  | 49.709 | 1260MW Sizewell B
2001-01-16 | 2:29 |  |  | -1170 | 0 | 0.06 |  |  | 49.65 | 1170MW Saltend
2001-03-12 | 5:36 |  |  | -1100 | 0 | 0.0195 |  |  | 49.733 | 1100MW Longannet
2001-04-30 | 11:56 |  |  | -1140 | 2 | 0.04 |  |  | 49.731 | 1140MW Saltend
2001-06-13 | 17:53 |  |  | -930 | 0 | 0.011 |  |  | 49.728 | 930MW Connahs Quay
2001-06-29 | 11:56 |  |  | -925 | 0 | 0.0235 |  |  | 49.799 | 925MW Connahs Quay
2001-08-25 | 14:19 |  |  | -1000 | 0 | 0.0575 |  |  | 49.726 | Bipole
2001-08-26 | 16:51 |  |  | -1000 | 0 | 0.0575 |  |  | 49.709 | Bipole
2001-10-16 | 6:08 |  |  | -1174 | 0 | 0.0675 |  |  | 49.735 | Sizewell B
2002-06-22 | 17:14 |  |  | -1170 | 6 | 0.0865 |  |  | 49.598 | Sizewell B
2002-07-09 | 6:29 |  |  | -1045 | 2 | 0.0465 |  |  | 49.62 | Peterhead
2002-10-19 | 7:11 |  |  | -1200 | 0 | 0.0705 |  |  | 49.684 | Sizewell B 1200MW
2002-10-21 | 8:13 |  |  | -1300 | 0 | 0.037 |  |  | 49.667 | Peterhead 1300MW
2003-05-26 | 1:36 |  |  | -1175 | 54 | 0.095 |  |  | 49.418 | Sizewell B 1175MW
2003-07-17 | 11:20 |  |  | -1100 | 10 | 0.0565 |  |  | 49.633 | Saltend 1, 2 & 3
2003-10-09 | 10:25 |  |  | 1000 | 0 | 0.02 |  |  | 50.219 | System Event
2003-10-11 | 9:05 |  |  | -1000 | 0 | 0.056 |  |  | 49.676 | Loss of Peterhead 1050MW
2004-04-24 | 12:52 |  |  | -1000 | 0 | 0.049 |  |  | 49.695 | Loss of Peterhead 980MW
2005-04-15 | 14:44 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0 | 3 phase fault
2005-04-19 | 19:05 |  |  | -1050 | 0 | 0.0045 |  |  | 49.676 | Loss of Peterhead 1050 MW
2005-05-21 | 5:52 |  |  | -980 | 2.3 | 0.047 |  |  | 49.695 | Loss of Peterhead 980 MW ,
2005-09-04 | 11:50 |  |  | -1110 | 0 | 0.0255 |  |  | 49.661 | Loss of Peterhead 1110MW
2005-10-04 | 13:43 |  |  | -1122 | 3 | 0.0405 |  |  | 49.59 | Loss of Peterhead 1122MW
2005-12-02 | 22:48 |  |  | -1000 | 0 | 0.0205 |  |  | 49.751 | Loss of Bipole 2 1000MW
2006-01-10 | 18:17 |  |  | -966 | 0 | 0.055 |  |  | 49.685 | Loss of all units at Wylfa 966MW
2006-05-21 | 0:16 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | Elstree-Watford South 1 3 phase fault
2006-05-22 | 15:45 |  |  | -1000 | 0 | 0.0565 |  |  | 49.632 | Loss of Bipole 1 of 1000MW
2006-09-08 | 21:29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 phase fault at Lackenby
2007-10-06 | 7:52 |  |  | -1000 | 0 | 0.0035 |  |  | 49.74 | 1000MW loss on Bipole 2
2008-02-09 | 12:34 |  |  | -1000 | 0 | 0.0575 |  |  | 49.71 | 1000MW loss on Bipole 2
2008-03-09 | 3:22 |  |  | -1050 | 0 | 0.0475 |  |  | 49.68 | Loss of Peterhead 1050MW
2008-05-21 | 11:40 |  |  | -1000 | 0 | 0.045 |  |  | 49.679 | 1000 MW loss of Bipole 2
2008-05-27 | 11:36 |  |  | -1582 | 406.2 | 0.073 |  |  | 48.795 | 350 MW loss of Longannet followed by 1237 MW Sizewell B
2008-07-19 | 1:02 |  |  | -1000 | 0 | 0.058 |  |  | 49.656 | 1000 MW loss of Bipole 2
2008-09-03 | 9:47 |  |  | -1100 | 9 | 0.056 |  |  | 49.68 | Lon gannet Intertrip Operated
2008-11-08 | 22:07 |  |  | -1184 | 10.9 | 0.0695 |  |  | 49.625 | Loss of SIZE-B (Circuit breaker opened at SIZB-1)
2009-01-29 | 12:39 |  |  | -1190 | 0 | 0.052 |  |  | 49.606 | Both Sizewell B units tripped
2009-02-22 | 7:02 |  |  | -1000 | 0 | 0.0545 |  |  | 49.749 | Bipole tripped via High frequency relay resulting in loss of 1000MW
2010-01-09 | 1:51 |  |  | 1000 | 0 | -0.0425 |  |  | 50.361 | 51 Bipole 2 tripped whilst at 1000MW GB to France
2010-05-10 | 11:50 |  |  | -570 | [5 empty] | Longannet
2010-06-10 | 9:13 |  |  | -720 | [5 empty] | Peterhead
2010-10-03 | 22:51 |  |  | -550 | [5 empty] | Peterhead
2011-04-19 | 8:41 |  |  | -1175 | 0 | 0.0705 |  |  | 49.667 | PEHE-1 Tripped
2011-05-23 | 19:07 |  |  | 763 | 400 estimate | 1.35 |  |  | 52.17 in islanded group | Multiple circuit trips and loss of supply to Inverness and Western Isles group during high winds.
2011-08-08 | 0:28 |  |  | -1000 | 103 | 0.0695 |  |  | 49.696 | IFA Bipole 2 tripped (1000MW F to GB), DINO-4 pump LF operated at 49.75Hz (275MW), .Alcan LF operated at 49.70Hz (307MW),
2012-03-02 | 20:14 |  |  | -1260 | 0 | 0.064 |  |  | 49.641 | Sizewell B tripped
2012-03-14 | 15:10 |  |  | -1000 | 0 | 0.0475 |  |  | 49.528 | PEHE-1 tripped
2012-03-22 | 3:24 |  |  | -1000 | [5 empty] | Britned Trip
2012-07-18 | 17:10 |  |  | -1200 | 0 | 0.0825 |  |  | 49.597 | SIZEB-1 and 2 tripped from 1200MW. A total of 215MW of OCGTs started via LF relays set to 49.6Hz
2012-07-25 | 12:50 |  |  | -1000 | 0 | 0.058 |  |  | 49.619 | IFA Bipole 2 tripped from 1000MW, Frequency recovered by FFR+Dino SG LF125
2012-09-28 | 2:48 |  |  | -1000 |  | 0.1075 |  |  |  | IFA Bipole 2 tripped from 1000MW, Frequency recovered by LF and SP instructions on DINO/CRUA Gen on FOYE-1
2013-05-08 | 18:24 |  |  | -980 | - | 0.0875 |  |  | 49.74 | Britned trip
2013-05-31 | 8:25 |  |  | -1000 | - | 0.0587 |  |  | 49.603 | IFA Bipole trip
2013-08-18 | 7:59 |  |  | -1000 | - | 0.0583 |  |  | 49.623 | IFA Bipole trip
2013-11-25 | 17:18 |  |  | -1000 | - | 0.1093 |  |  | 49.712 | IFA Bipole trip
2013-12-24 | 1:12 | Tue | Night | -925 | - | -0.135 | 50.05 | 29137 | 49.73 | IFA Bipole 1 following Dung-Sell 2 trip and co-incident with Dung-Ninf 2 trip
2013-12-24 | 3:32 | Tue | Night | -925 | - | -0.145 | 50.11 | 25248 | 49.79 | IFA Bipole 1 co-incident with Dung-Sell 2 trip
2014-01-25 | 8:06 | Sat | Day | -1000 | - | -0.087 | 50 | 33716 | 49.68 | IFA-Bipole 2
2014-03-20 | 23:06 | Thu | Night | 500 |  |  |  |  | 50.26 | Dinorwig 1 & 6 tripped while in pumping mode
2014-04-16 | 20:53 | Wed | Eve | -800 |  |  |  |  | 49.67 | Shutdown of Northwest SHETL group; 1000MW lost generation (500mW wind, 250MW hydro, 100MW Glendoe, 150MW Foyers 1) and 200MW lost demand
2014-04-27 | 11:37 | Sun | Day | -1000 | - | -0.104 | 49.98 | 32946 | 49.57 | IFA Bipole 2 followed by Dungeness 2 (545MW) at 11:38
2014-05-01 | 9:52 | Thu | Day | -1280 |  |  |  |  | 49.56 | All 4 Staythorpe units
2014-05-08 | 18:17 | Thu | Eve | -1000 |  |  | - |  | 49.63 | IFA Bipole 2
2014-10-16 | 9:06 | Thu | Day | -1000 | - | -0.081 | 49.93 | 39793 | 49.56 | IFA Bipole 2
2015-01-09 | 15:56 | Fri | Day | -830 |  |  |  |  | 49.7 | Spalding North
2015-01-13 | 2:31 | Tue | Night | -285 |  |  |  |  | 49.8 | Dinorwig moving to Spin Pump later than expected, some other events may have followed this.
2015-06-05 | 14:55 | Fri | Day | -950 | - | -0.077 | 49.98 | 31471 | 49.68 | IFA Bipole 2
2015-07-21 | 15:28 | Tue | Day | -748 |  |  |  |  | 49.96 | IFA Bipole 2
2016-08-06 | 6:21 | Thu | Night | -1000 | - | -0.103 | 50.02 | 24528 | 49.69 | IFA Bipole 2
2015-11-11 | 1:54 | Wed | Night | -991 | - | -0.119 | 50 | 22727 | 49.6 | IFA Bipole
2016-01-11 | 4:16 | Mon | Night | -1000 | 3 | -0.0791 | 49.99 | 25000 | 49.64 | IFA Bipole 2
2016-06-09 | 17:31 | Thu | Eve | -1000 | - | -0.0664 | 49.98 | 33970 | 49.59 | IFA Bipole 2 due to DC differential fault on Pole4
2016-06-23 | 17:02 | Thu | Eve | -1100 | - | -0.0524 | 49.98 | 35000 | 49.6 | SCCL-1, SCCl-2 and SCCL-3
2016-08-10 | 8:59 | Wed | Mor | -1000 | 41 Estimated | -0.0708 | 49.95 | 32000 | 49.59 | IFA Bipole 1
2016-09-13 | 14:12 | Tue | Mor | -1000 | - | -0.0712 | 49.97 | 34750 | 49.65 | IFA Bipole 2
2016-11-01 | 8:44 | Tue | Mor | -1000 | - | -0.0591 | 50.04 | 38090 | 49.73 | IFA Bipole2
2016-11-15 | 10:34 | Tue | Mor | -1378 | - | -0.0353 | 50.06 | 39690 | 49.7 | Didcot B (both units 5 and 6)
2016-11-16 | 13:33 | Wed | Mor | 1000 | - | 0.1023 | 50.03 | 36400 | 50.31 | IFA Bipole 2
2016-11-20 | 9:25 | Sun | Day | -1000 | - | -0.1116 | 49.91 | 34400 | 49.61 | IFA Bipole 2
2017-01-13 | 6:42 | 2017-01-13 | Night | - | 43.31 | N/A | N/A | 35000 | N/A | Carrington - Penwortham 400kV circuit multiple trips (Embedded Generation trips)
2017-05-09 | 9:41 | 2017-05-09 | Mor | -1000 | - | -0.08436 | 50.068 | 35800 | 49.65 | IFA Bipole 2
2017-05-12 | 16:15 | 2017-05-12 | Eve | -1000 | - | -0.088565 | 50 | 33000 | 49.625 | IFA Bipole 2
2017-07-09 | 9:35 | 2017-07-09 | Mor | -850 | - | -0.094273 | 50 | 24400 | 49.647 | IFA Bipole 2
2017-07-13 | 16:21 | 2017-07-13 | Eve | -1000 | - | -0.096317 | 50 | 31000 | 49.569 | IFA Bipole 2
2017-07-13 | 16:23 | 2017-07-13 | Eve | -500 | - | -0.032427 | 50.11 | 31000 | 49.73 | Damhead Creek Unit 1
2017-09-19 | 11:36 | 2017-09-19 | Mor | -1000 | - | -0.071484 | 50.02 | 32300 | 49.684 | IFA Bipole 2
2017-10-18 | 11:01 | 2017-10-18 | Mor | -1320 | - | -0.038104 | 49.92 | 37800 | 49.6 | Connah's Quay Power Station